矿用低压变电装置技术要求

供货范围：（共9台）

| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 矿用低压装置 |  | GKD | 台 | 9 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

二、矿用低压柜开关技术要求

*1、9台矿用低压开关装置制造商必须具有生产矿用安全标志的产品的资质，且产品具有对应的安全标志编号，在《安标国家矿用产品安全标志中心有限公司》官网上可以查询到产品及编号对应在册。

2、	9台矿用低压装置型号GKD-2000；必须满足矿用低压开关装置的相关技术要求；系统额定电压为380/220V。

3、	柜体为全封闭设计，前后双开门，尺寸为：800mm*600mm*1800mm（宽厚高），根据制作需要，尺寸可做适当调整。

4、每台矿用低压开关装置内主要一次、二次电器元件型号参考如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架断路器 | ASKW1-2000/2000A/3P固定式， | 台 | 1 |  |
| 2 | 多功能表 | NPM96Y-T3/2DI/2DO/R 带复费率峰平谷3个时段、不低于6个区间段。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 塑壳断路器 | ASKM1L-800L/3300/630A | 台 | 2 |  |
| 4 | 塑壳断路器 | ASKM1L-400L/3300/400A | 台 | 4 |  |
| 5 | 智能除湿装置 | MXS400 | 台 | 1 |  |
| 6 | 绝缘在线监测及选漏装置 | JGM510D | 台 | 1 |  |

*备注：表中低压断路器的规格型号仅供参考，在满足技术参数的同时以铜陵有色金属集团股份有限公司低压断路器供应商名录里的同类产品优先选用（常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)。其他元件器规格型号仅供参考，铜陵有色金属集团股份有限公司有供应商名录的，在满足技术参数的同时以供应商名录里的同类产品优先选用。

6、表中未列元器件中标单位同样必须选用正规厂家产品并提供原厂证明及合格证等。

7、每台柜内安装总电源2000A隔离开关1只；框架断路器ASKW1-2000/2000A/3P固定式，1套（含M型智能控制器）；ASKM1L-800L/3300/630A塑壳断路器2只；ASKM1L-400L/3300/400A塑壳断路器4只；

8、多功能表具有分时计量功能，满足电能计量和我公司电力负荷监控及信息化管理需要；必须带复费率尖峰平谷4个时段、不低于6个区间段。

9、安装总电源指针式电压表和电流表。

10、制造商必须取得产品制造与销售许可和ISO9000标准认证及3C认证证书。

11、制造商必须提供各种产品安装使用说明书、出厂试验报告、产品合格证；提供开关柜一次系统图、二次原理图，接线图各1套，线路线号标识清晰，并提供电子版。

12、制造商必须承诺为期不少于12个月的免费保修期，保修期内供方应免费提供并更换因质量原因损坏的零部件，保修期满后供方可提供有偿售后服务。

13、未尽事宜与甲方技术人员沟通，双方及时沟通协商解决。